Советы DOYA по защите лазера от замерзания

1. Почему необходимо принимать меры против замерзания?

Вода имеет «точку замерзания». Когда температура охлаждающей воды

опускается ниже «точки замерзания», вода замерзает и расширяется в объеме, что может привести к повреждению компонентов системы охлаждения лазера.

Например, такие компоненты, как водяные охлаждающие пластины и распредели-тели воды, могут расширяться, деформироваться, трескаться или даже повреждать оптические устройства, что приведет к необходимости возврата лазера на завод

для ремонта. В тяжелых случаях лазер может быть даже списан. Поэтому зимой

необходимо принимать меры по защите лазера от замерзания.

2. Требования к температуре эксплуатации лазера

Температура рабочей среды лазера должна поддерживаться на уровне около 22°C, температура холодной воды в чиллере должна быть установлена на 20-24°C, а температура горячей воды — на 28-30°C.

Чиллер должен работать более 20 минут перед тем, как лазер начнет генерировать излучение, чтобы обеспечить достижение фактической температурой чиллера

заданного значения.

3. Меры против замерзания

1.**Добавьте антифриз в чиллер**, заменив охлаждающую воду на антифриз.

Антифриз необходимо использовать, когда в рабочей среде часто отключают

электричество и нет условий для слива охлаждающей воды ежедневно.

2.  **Обеспечьте температуру окружающей среды**. При наличии возможности используйте отопительные приборы для поддержания температуры рабочей среды лазера выше 0°C. Обычно оптимальной считается температура выше 5°C.

3.  **Поддерживайте работу чиллера**. Обеспечьте бесперебойное электропитание и непрерывную работу чиллера. Установите температуру как для холодной, так и для обычной воды около 5°C (чтобы охлаждающая жидкость не замерзала и для экономии электроэнергии).

4.  **Сливайте охлаждающую воду из аппарата**. После каждого использования сливайте охлаждающую воду из лазера и водяного чиллера.

4. Выбор подходящего антифриза

- Выбирайте антифриз с подходящей точкой замерзания в соответствии с

местной температурой. Выбор антифриза не означает, что чем ниже точка

замерзания, тем лучше. Вместо этого выбирайте антифриз с точкой замерзания чуть ниже минимальной местной температуры.

2.  Мы рекомендуем антифриз американского бренда **Clariant**.

| Пропорция смеси антифриза |                                                                 |

| :------------------------- | :-------------------------------------------------------------- |

| Темп. среды -42°C~-45°C    | 6:4 (60% антифриза и 40% воды)                                  |

| Темп. среды -32°C~-35°C    | 5:5 (50% антифриза и 50% воды)                                  |

| Темп. среды -22°C~-25°C    | 4:6 (40% антифриза и 60% воды)                                  |

| Темп. среды -12°C~-15°C    | 3:7 (30% антифриза и 70% воды)                                  |

**Примечание:**

*   Ни один антифриз не может полностью заменить деионизированную воду, и **не рекомендуется использовать антифриз круглый год на постоянной основе**.

*   После зимы рекомендуется промыть трубы деионизированной или дистиллированной водой и возобновить использование деионизированной или дистиллированной воды в качестве охлаждающей жидкости.

*   Если аппарат отключается на длительное время (например, на время празднования Весны) или перед транспортировкой лазера, охлаждающую воду в оборудовании необходимо слить, а остаточную воду в оборудовании (включая лазер и чиллер) **продуть сжатым воздухом**, чтобы предотвратить образование льда внутри и повреждение устройства.